项目编号：2024YFB4206500                密级：公开

融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术

（课题编号：2024YFB4206502）

| 所属项目： | 分布式可再生综合能源系统设计和能量管理一体化平台技术 |
| --- | --- |
| 支持渠道： | 国家重点研发计划 |
| 所属专项： | 可再生能源技术 |
| 承担单位： | 西安交通大学、华电电力科学研究院有限公司、中国科学院工程热物理研究所、浙江大学、中国华电集团海南有限公司 |
| 编制时间： | 2026-4-18 |
| 报告类别： | 测试方案 |

目      录

1 测试目的	1

2 测试依据	1

2.1 项目文档	1

3 测试要求	1

3.1 测试对象及范围	2

3.2 考核方式（方法）及评价手段	2

4 测试环境	2

4.1 软硬件配置环境	2

4.2 数据环境	3

5 测试方法与步骤	3

5.1 测试内容1：指标1 可再生能源电/热/燃料联产系统多能转化模型	3

5.1.1 测试原理	3

5.1.2 测试步骤	4

5.1.3 预期结果	4

5.1.4 判定准则	4

5.2 测试内容2：指标2 融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计软件工具包	4

5.2.1 测试原理	4

5.2.2 测试步骤	5

5.2.3 预期结果	6

5.2.4 判定准则	6

6 通过准则及缺陷定义	6

6.1 通过准测	6

6.2 符合性评价	6

7 项目管理及安排	7

7.1 测试团队	7

7.1.1 测试单位	7

7.1.2 测试人员	7

7.2 工作流程及预安排	7

8 输出成果	8

9 项目风险及控制	8

融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术第三方测试方案

测试概况

项目概况

课题概况

测试目的

本方案旨在为第三方测试机构对《融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术》（课题编号：[2024YFB4206502]）的成果进行验收测试提供依据。主要目的如下：

明确本课题测试的范围、对象及具体内容，全面覆盖《课题任务书》中规定的中期验收考核指标。

规定测试环境、测试工具、测试数据及测试人力等资源需求。

确定各项测试内容的详细步骤、评估准则和通过标准。

规范测试输出成果的形式和内容，确保测试过程科学、公正、可追溯。

测试依据

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

依据标准

GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价CSQuaRE) 第51部分 就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》。

项目文档

《融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术（2024YFB4206502）课题任务书》。

测试要求

测试对象及范围

本方案适用于国家重大专项、科研课题类项目成果的检测活动。本方案的主要测试对象为《融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术》（课题编号：[2024YFB4206502]）。

根据《融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术》任务书中“中期指标值/状态”要求，具体如表3-1所示。

表3-1  测试对象及范围

| 预期成果名称 | 指标名称 | 中期指标值/状态 |
| --- | --- | --- |
| 融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术 | 指标1.1可再生能源电/热/燃料联产系统多能转化模型 a) 多能转化类型 b) 多能转化单元模块库 | a)：≥5种； b)：与5种多能转化类型匹配的单元模块。 |
|  | 指标1.2融合多能转化与动态平衡的系统综合优化设计软件工具包 a) 动态平衡的时间分辨率 b) 性能指标体系、算法模块 c) 支撑场景数 | a)：≤30分钟； b)：涵盖安全、能效、经济、碳排等维度的性能指标体系，以及约束处理、多目标决策等算法模块。 c)：/ |

考核方式（方法）及评价手段

测试方案需由项目单位编制并在计划测试时间提前6个月(以上)提交至“高技术中心可再生能源技术专项”。“专项办”组织“专项总体专家组”审议通过后，由具有相关资质的第三方检测机构依据相应测试方案进行测试，并出具权威有效的测试报告。

测试环境

软硬件配置环境

被测系统环境各设备软硬件配置环境如表4-1所示

表4-1  软硬件配置环境

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试服务器 | CPU: Intel(R) Core(TM) i9-14900HX (2.20 GHz) 内存:32GB 硬盘:1TB 操作系统: Windows 11以上 应用软件: Python 3.8-3.11 | 1 | 无 |

数据环境

测试环境已经预置测试所必须的数据环境，包含综合能源系统基本配置文件、综合能源系统源荷仿真数据。具体数据情况如表4-2所示。

表4-2  预置测试数据环境

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合能源系统基本配置文件 | 描述综合能源系统的基本结构，与相应的多能转化单元模块匹配后，形成综合能源系统实例，可通过软件工具包进行运行管理仿真与容量优化设计；至少3个 |
| 2 | 综合能源系统源荷仿真数据 | 支撑综合能源系统实例的运行管理仿真，要求电、热、燃料三类仿真数据中至少有一类数据的时间分辨率不大于30分钟；与每个综合能源系统基本配置文件相匹配 |

测试方法与步骤

测试内容1：指标1 可再生能源电/热/燃料联产系统多能转化模型

测试原理

可再生能源电/热/燃料联产系统多能转化模型是综合能源系统设计与运行仿真的基础模型库。中期阶段考核重点为：多能转化单元模块库是否覆盖不少于5种多能转化类型，是否形成与多能转化类型相匹配的单元模块，并且每个单元模块是否具有明确的输入、输出、关键参数和计算关系。

本测试以当前已有的多能转化单元模块库代码和模型设计说明书为测试对象。测试人员通过审查源代码、说明书和测试样例数据，逐项核验各单元模块的输入数据、输出数据、关键参数和能量转换关系；对于可以通过公式或时序曲线计算输出的模块，采用典型样例数据进行单元级计算检查。

本测试不要求自动生成系统拓扑，不评价优化算法的全局最优性，也不要求所有预留模块均完成系统级场景接入。对当前代码中已有但尚未在松山湖系统级流程中完整使用的模块，仅进行单元模块级输入输出和公式计算测试；松山湖冷热电案例用于检查已使用设备与单元模块库之间的对应关系，并验证模块库在已有案例中的基本调用能力。

本测试输入包括多能转化单元模块库源代码、模型设计说明书、单元模块测试数据、单元模块测试记录模板、松山湖和德国已有案例中的设备清单及相应源荷数据。测试输出包括多能转化类型统计结果、单元模块输入输出检查结果、样例计算结果、已有案例模块匹配结果和测试结论记录。

表5.1-1  多能转化类型统计口径

| 序号 | 多能转化类型 | 单元模块名称 | 涵盖设备 | 输入能量形式 | 输出能量形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气制电 | 动力发电单元 | 热电联产机组CHP | 天然气 | 电 |
| 2 | 气制热 | 动力发电单元 | 热电联产机组CHP | 天然气 | 热 |
| 3 | 热制冷 | 余热利用单元 | 吸收式制冷机 | 热、辅助电 | 冷 |
| 4 | 风转电 | 风力发电单元 | 风力发电机 | 风资源 | 电 |
| 5 | 光转电 | 光伏发电单元 | 光伏发电机 | 太阳辐射、环境温度 | 电 |
| 6 | 电制热 | 电热转化单元 | 电热泵 | 电 | 热 |
| 7 | 电制冷 | 电热转化单元 | 电制冷机 | 电 | 冷 |
| 8 | 电/热/冷储能充放 | 储能单元 | 电储能、热储能、冷储能 | 电、热、冷 | 电、热、冷 |

根据当前第一版多能转化单元模块库及松山湖、德国已有案例，本测试选取已实现并可核验的动力发电单元、余热利用单元、风力发电单元、光伏发电单元、电热转化单元和储能单元开展测试。上述单元模块可覆盖气制电、气制热、热制冷、风转电、光转电、电制热、电制冷等不少于5种多能转化类型，满足任务书中“多能转化类型≥5种”的中期指标要求。储能单元主要用于支撑系统动态平衡和运行管理仿真，不作为新增多能转化类型数量达标的唯一依据。

计算方式

本测试采用“输入数据—单元模块—输出数据”的方式核验多能转化模型。对于每类单元模块，测试人员给定一组测试输入数据，按照模型公式计算输出，并检查输出字段、数值范围和转换关系是否正确。

为便于第三方测试人员核对公式与输入输出关系，以下各单元模块测试表中的变量名称与公式变量保持一致，并在括号中说明变量含义和单位。实际测试数据文件中的字段名称可由被测单位按代码接口提供，但测试记录中应能对应到下列表格中的公式变量。

1、动力发电单元

动力发电单元以天然气为输入，同时输出电力和热力。热电联产机组的基本计算式为：

P_ele = η_ele × Q_gas

Q_heat = η_heat × Q_gas

其中，Q_gas为天然气输入功率，P_ele为电力输出功率，Q_heat为热力输出功率，η_ele为发电效率，η_heat为供热效率。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 单元模块名称 | 动力发电单元 |
| 涵盖设备 | 热电联产机组CHP |
| 输入数据 | Q_gas（天然气输入功率，kW）、η_ele（发电效率）、η_heat（供热效率） |
| 输出数据 | P_ele（电力输出功率，kW）、Q_heat（热力输出功率，kW） |
| 测试步骤 | 加载动力发电单元参数，输入样例天然气功率和效率参数，按公式计算电力和热力输出，记录计算结果。 |
| 测试重点 | 检查气制电、气制热两类转换关系是否成立 |

2、余热利用单元

余热利用单元当前以吸收式制冷机为测试对象，利用热力和少量辅助电力制取冷量。基本计算式为：

Q_cool = COP × (Q_heat + W_ele)

其中，Q_cool为冷量输出，Q_heat为驱动热源输入，W_ele为辅助电输入，COP为制冷系数。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 单元模块名称 | 余热利用单元 |
| 涵盖设备 | 吸收式制冷机 |
| 输入数据 | Q_heat（驱动热源输入，kW）、W_ele（辅助电输入，kW）、COP（制冷系数） |
| 输出数据 | Q_cool（冷量输出，kW） |
| 测试步骤 | 加载余热利用单元参数，输入测试热源、辅助电和COP参数，按公式计算冷量输出，记录计算结果。 |
| 测试重点 | 检查热制冷转换关系是否成立 |

3、风力发电单元

风力发电单元根据风速和风机功率曲线计算电力输出。基本计算式为：

P = 0,                                      v < v_ci

P = P_r × (v^3 - v_ci^3)/(v_r^3 - v_ci^3), v_ci ≤ v < v_r

P = P_r,                                   v_r ≤ v < v_co

P = 0,                                      v ≥ v_co

其中，v为风速，P为风电输出功率，P_r为额定功率，v_ci为切入风速，v_r为额定风速，v_co为切出风速。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 单元模块名称 | 风力发电单元 |
| 涵盖设备 | 风力发电机 |
| 输入数据 | v（风速，m/s）、P_r（额定功率，kW）、v_ci（切入风速，m/s）、v_r（额定风速，m/s）、v_co（切出风速，m/s） |
| 输出数据 | P（风电输出功率，kW） |
| 测试步骤 | 加载风力发电单元参数，输入样例风速序列，计算风电出力曲线，检查边界风速对应输出是否合理。 |
| 测试重点 | 检查风转电转换关系和边界风速处理是否正确 |

4、光伏发电单元

光伏发电单元根据太阳辐射、环境温度和光伏额定容量计算电力输出。基本计算式为：

P = P_r × η × (G/1000) × [1 + α × (T - T_ref)]

其中，P为光伏输出功率，P_r为额定功率，η为系统效率，G为太阳辐射强度，α为温度系数，T为环境温度，T_ref为参考温度。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 单元模块名称 | 光伏发电单元 |
| 涵盖设备 | 光伏发电机 |
| 输入数据 | G（太阳辐射强度，W/m²）、T（环境温度，°C）、P_r（额定功率，kW）、η（系统效率）、α（温度系数，1/°C）、T_ref（参考温度，°C） |
| 输出数据 | P（光伏输出功率，kW） |
| 测试步骤 | 加载光伏发电单元参数，输入样例太阳辐射和环境温度，按公式计算光伏输出功率，并检查输出非负。 |
| 测试重点 | 检查光转电转换关系，太阳辐射为0时输出应为0 |

5、电热转化单元

电热转化单元包括电热泵和电制冷机。电热泵将电力转化为热力，电制冷机将电力转化为冷量。基本计算式为：

Q_heat = COP_h × W_ele

Q_cool = COP_c × W_ele

其中，W_ele为电力输入，Q_heat为热力输出，Q_cool为冷量输出，COP_h和COP_c分别为制热系数和制冷系数。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 单元模块名称 | 电热转化单元 |
| 涵盖设备 | 电热泵、电制冷机 |
| 输入数据 | W_ele（电力输入，kW）、COP_h（制热系数）、COP_c（制冷系数） |
| 输出数据 | Q_heat（热力输出，kW）、Q_cool（冷量输出，kW） |
| 测试步骤 | 加载电热转化单元参数，输入样例电力功率和COP参数，按公式计算热力或冷量输出。 |
| 测试重点 | 检查电制热、电制冷转换关系是否成立 |

6、储能单元

储能单元用于描述电储能、热储能和冷储能设备的充放状态变化。中期测试只检查储能状态方程和容量边界，储能单元作为动态平衡支撑模块，不作为新增多能转化类型数量达标的唯一依据。基本计算式为：

E(t+1) = E(t) × (1 - σ) + P_ch × η_ch - P_dis / η_dis

其中，E(t)为当前储能量，P_ch为充能功率，P_dis为放能功率，η_ch为充能效率，η_dis为放能效率，σ为自损耗率。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 单元模块名称 | 储能单元 |
| 涵盖设备 | 电储能、热储能、冷储能 |
| 输入数据 | E(t)（当前储能量，kWh）、P_ch（充能功率，kW）、P_dis（放能功率，kW）、η_ch（充能效率）、η_dis（放能效率）、σ（自损耗率）、E_max（储能容量上限，kWh） |
| 输出数据 | E(t+1)（下一时段储能量，kWh） |
| 测试步骤 | 加载储能单元参数，输入测试初始储能量和充放功率，按状态方程计算下一时段储能量，并检查容量边界。 |
| 测试重点 | 检查储能状态更新和容量边界是否合理 |

测试步骤

可再生能源电/热/燃料联产系统多能转化模型测试按下列步骤进行：

第1步：被测单位提交多能转化单元模块库源代码、模型设计说明书、单元模块测试样例数据和测试记录模板。测试人员确认测试环境中能够打开单元模块库代码，并记录代码版本和文件目录。

第2步：测试人员审查单元模块库目录，记录每类单元模块对应的单元模块名称、涵盖设备、输入能量形式、输出能量形式和能源转换形式，统计多能转化类型数量。

第3步：测试人员按照表5.1-1核对多能转化类型统计口径，确认可统计的多能转化类型不少于5种，且每种类型均有相匹配的单元模块。

第4步：测试人员按照5.1.2中的计算方式，对动力发电、余热利用、风力发电、光伏发电、电热转化等核心单元模块执行样例计算，检查输出结果是否与公式一致，并填写单元模块测试记录。

第5步：对于储能单元，测试人员执行单元级输入输出检查和状态方程计算，记录其作为动态平衡支撑模块的测试结果。

第6步：在已有冷热电综合能源系统案例中，检查已使用的光伏、风电、CHP、电热泵、电制冷机、吸收式制冷机、储能等设备是否能够与单元模块库中的设备定义对应；其中松山湖案例用于检查冷热电设备匹配关系，风电单元可结合德国已有案例中的风资源数据进行单元级核验。该步骤用于验证模块库在已有案例中的调用或匹配关系，不作为新增场景测试要求。

第7步：测试人员汇总多能转化类型统计结果、单元模块测试结果和已有案例匹配结果，形成测试记录，并对照预期结果和判定准则给出测试结论。

表5.1-3  已有案例模块匹配检查表

| 序号 | 已有案例设备 | 对应单元模块名称 | 主要能源转换形式 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏发电机 | 光伏发电单元 | 光转电 | 检查光伏设备是否能够对应光伏发电单元，并读取太阳辐射、温度等输入 |
| 2 | 风力发电机 | 风力发电单元 | 风转电 | 检查风电设备是否能够对应风力发电单元，并读取风速等输入 |
| 3 | 燃气热电联产 | 动力发电单元 | 气制电、气制热 | 检查CHP设备是否能够对应动力发电单元，并读取天然气输入及效率参数 |
| 4 | 电热泵 | 电热转化单元 | 电制热 | 检查电热泵是否能够对应电热转化单元，并读取电输入和COP参数 |
| 5 | 电制冷机 | 电热转化单元 | 电制冷 | 检查电制冷机是否能够对应电热转化单元，并读取电输入和COP参数 |
| 6 | 吸收式制冷机 | 余热利用单元 | 热制冷 | 检查吸收式制冷机是否能够对应余热利用单元，并读取热源输入和COP参数 |
| 7 | 电/热/冷储能 | 储能单元 | 储能充放 | 检查储能设备是否能够对应储能单元，并读取容量、充放效率等参数 |

表5.1-4  单元模块测试记录表

| 序号 | 单元模块名称 | 涵盖设备 | 主要能源转换形式 | 输入输出是否明确 | 样例计算是否通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力发电单元 | 热电联产机组CHP | 气制电、气制热 | 待填写 | 待填写 |  |
| 2 | 余热利用单元 | 吸收式制冷机 | 热制冷 | 待填写 | 待填写 |  |
| 3 | 风力发电单元 | 风力发电机 | 风转电 | 待填写 | 待填写 |  |
| 4 | 光伏发电单元 | 光伏发电机 | 光转电 | 待填写 | 待填写 |  |
| 5 | 电热转化单元 | 电热泵、电制冷机 | 电制热、电制冷 | 待填写 | 待填写 |  |
| 6 | 储能单元 | 电储能、热储能、冷储能 | 电/热/冷储能充放 | 待填写 | 待填写 | 动态平衡支撑模块 |

预期结果

根据上述步骤，预期结果如下：

1、多能转化单元模块库中可统计的多能转化类型不少于5种。

2、每种纳入统计的多能转化类型均有相匹配的单元模块，且能够说明输入数据、输出数据和关键参数。

3、动力发电单元能够实现气制电和气制热；余热利用单元能够实现热制冷；风力发电单元能够实现风转电；光伏发电单元能够实现光转电；电热转化单元能够实现电制热和电制冷。

4、核心单元模块能够依据样例输入数据完成公式计算或结果检查，输出结果与计算方式一致。

5、储能单元能够完成单元级输入输出和状态方程检查，作为系统动态平衡支撑模块的测试材料。

6、已有案例中已使用的主要设备能够与单元模块库中的设备定义形成对应关系，并可形成模块匹配记录；如测试环境具备运行条件，可同时形成模块调用日志或案例输出结果。

7、测试过程能够形成可复核的记录，包括单元模块清单、多能转化类型统计结果、输入输出说明、样例计算结果、已有案例匹配结果和测试结论。

判定准则

满足以下条件时，本测试项判定为通过：

1、多能转化类型数量不少于5种。

2、每种纳入统计的多能转化类型至少有一个相匹配的单元模块。

3、核心单元模块的输入数据、输出数据和能量转换公式清晰，能够按样例数据完成计算或结果检查。

4、已有案例中已使用的主要设备能够与单元模块库中的设备定义对应。

5、测试记录完整，能够支撑第三方复核。

出现以下任一情况时，本测试项判定为不通过：

1、多能转化类型数量少于5种。

2、统计的多能转化类型没有对应的单元模块。

3、核心单元模块缺少必要输入输出说明，导致测试人员无法执行单元级测试。

4、样例输入数据无法得到对应输出结果，且不能说明原因。

5、已有案例中已使用的主要设备无法与单元模块库中的设备定义形成对应关系。

6、测试记录缺失，无法证明多能转化模型和单元模块库已完成审查或测试。

对于氢能、地源热泵、光热集热器、余热锅炉等当前第一版主流程未接入的设备，不纳入本测试内容的通过判定。对于默认参数补齐、异常配置识别、场景迁移适配等接口能力，可作为后续软件工具包测试或整改建议记录，不作为本测试内容的通过必要条件。

测试内容2：指标2 融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计软件工具包

测试原理

该指标包含两个分项指标，其中动态平衡分辨率指的是优化设计阶段底层运行管理仿真的时域间隔，在测试时，通过输入满足要求的源荷仿真数据（电、热、燃料三类仿真数据中至少有一类数据的时间分辨率不大于30分钟），判断软件工具包是否可以不间断运行直至最终输出优化设计结果。性能指标体系、算法模块属于功能性指标，在测试时，一方面通过审查软件工具包源代码、融合多能转化与动态平衡的系统综合优化设计软件工具包设计说明书，确认是否覆盖指标约定的性能指标体系和算法模块；另一方面，通过运行软件工具包，判断是否可以根据选定的性能指标，可靠输出与之匹配且不违反约束的容量优化设计结果。

测试步骤

融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计软件工具包测试按下列步骤进行：

1、性能指标体系、算法模块审查：打开软件工具包源代码、融合多能转化与动态平衡的系统综合优化设计软件工具包设计说明书，核验是否从安全、能效、经济、碳排等维度定义了性能指标，并提供了量化计算方法；是否提供了约束处理、多目标决策等算法模块。

2、动态平衡时间分辨率支撑能力与性能指标体系、算法模块有效性测试：首先在软件工具包中从安全、能效、经济、碳排等维度选择单个或多个优化设计目标，然后随机导入某一综合能源系统基本配置文件和相应的源荷仿真数据（其中电、热、燃料三类仿真数据中至少有一类数据的时间分辨率不大于30分钟），启动系统容量配置优化与底层运行管理策略，检测软件工具包是否可以不间断运行直至最终输出与选定的性能指标相匹配且不违反容量上下限约束的优化设计结果；将上述过程独立重复3次，以验证软件工具包对动态平衡时间分辨率的稳定支撑能力与性能指标体系、算法模块有效性。

预期结果

根据上述步骤，预期软件工具包涵盖安全、能效、经济、碳排等维度的性能指标体系，以及约束处理、多目标决策等算法模块；在3次独立重复测试中，软件工具包均可以不间断运行，并输出与选定的性能指标相匹配且不违反约束的容量优化设计结果。

判定准则

与预期结果一致，则该测试项的结论为通过。

通过准则及缺陷定义

通过准测

本测试方案对课题成果的测试结论判定如下表所示。

表6-1  课题测试结论判定表

| 序号 | 测试内容 | 判定准则 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部技术指标 | 满足课题所有技术指标 | 通过 |
| 2 | 部分技术指标未实现 | 部分指标没有实现课题技术指标的要求 | 不通过 |
| 3 | 部分技术指标实现，有修改测试依据说明 | 如果实现了部分课题技术指标，没实现部分技术指标有修改测试依据说明 | 报告不给课题中期测试通过结论，只针对所测试通过的技术指标进行总结 |

符合性评价

通过实施符合性评价，以确定测试指标与任务书验收考核指标要求的符合性。对于测试过程发现存在的问题，按严重等级进行三级划分，包括严重问题、一般问题、建议问题。有关问题严重等级的分类标准和修改要求如表6-2所示：

表6-2  问题严重等级划分标准和修改要求对应表

| 序号 | 严重等级 | 问题严重程度划分标准 | 修改要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重问题 | - 程序崩溃、出现数据丢失、数据毁坏等； - 核心功能由于出现问题不能继续运行，且无补救措施，导致系统测试不能继续； - 核心功能（某一模块）出现问题不能继续运行，但存在补救措施，不影响业务流程的完整性； | 严重问题必须修改 |
| 2 | 一般问题 | - 单一功能实现错误或者不能继续运转，但不影响具体业务功能的使用，或者有替代方法； - 次要功能出现错误； - 用户文档错误； - 用户界面错误等； | 一般问题修改率为95%以上 |
| 3 | 建议问题 | - 系统在特殊状态下产生错误，且不影响正常业务； - 软件功能不方便使用； - 人机交互界面不友好等； | 建议问题尽可能修改 |

项目管理及安排

测试团队

测试单位

1、本指标测试需要委托具备指标测试能力的第三方测试机构进行；

2、测试单位必须具有第三方属性，即：非本研究团队的相关单位，以及非与本研究团队有关联的上级或下级单位；

3、测试单位必须具有CNAS或CMA资质，测试单位应对测试结果据实出具符合本测试方案的测试报告，并附检测机构的资质证书。

测试人员

由第三方测试机构根据测试需求组建专业测试小组，明确测试负责人和测试工程师，与项目组专项对接。

工作流程及预安排

表7-1  工作流程及安排

| 序号 | 工作内容 | 内容描述 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试方案评审 | 高技术中心可再生能源技术专项办组织评审专家开展评审 | T |
| 2 | 测试准备阶段 | 课题负责方完成多能转化模型、软件工具包开发，具备测试条件。 | T+90（天） |
| 3 |  | 测试环境部署、测试数据准备、测试脚本开发 |  |
| 4 |  | 测试平台调试。 |  |
| 5 | 测试实施阶段 | 正式执行第三方测试，完成2项指标验证 | T+100（天） |
| 6 |  | 问题修复与回归测试 |  |
| 7 | 测试报告阶段 | 根据测试结果，编制测试报告。 | T+110（天） |

输出成果

测试报告是由测试组提交的最终测试结果报告，主要内容包括对系统性能效率、功能性等质量特性的综合评价、测试结论、测试环境描述、详细测试结果描述以及问题报告等。

课题内部按照本测试方案进行测试输出成果为课题自测报告；课题委托第三方测试机构按照本测试方案进行测试输出成果为第三方测试报告。

项目风险及控制

测试执行过程中，存在风险及对应的控制措施如下表所示。

表9-1  存在风险及控制措施

| 序号 | 存在风险 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台功能模块较多且耦合性强，测试人员操作不规范可能导致兼容性问题或功能冲突。 | 制定详细的测试方案，明确每个功能模块的测试步骤和注意事项；开展测试操作培训，确保每位测试人员熟练掌握操作流程；建立测试结果检查机制，由测试组组长对每项指标的测试步骤和结论进行复核，保障测试结果准确。 |
| 2 | 测试过程中可能因为问题排查定位和整改修复耗时过久，影响测试用例的执行进度 | 组建由平台开发人员、测试专家组成的响应小组，保障问题及时排查整改；每日召开问题分析会，集中解决严重问题或共性技术难题，保障测试有序推进。 |
| 3 | 人力、测试环境或算力资源不足，可能导致测试进度延迟，影响测试进度和质量。 | 提前编制详细的资源需求计划，明确测试各阶段所需资源，做好资源准备工作；准备备用测试环境和设备，应对突发需求；与其他研发团队建立灵活支撑机制，在测试高峰期安排其他开发人员支援测试工作。 |

附录（参考附录，软件功能模块是怎么设计的，技术分析怎么做的，）

功能模块设计

性能指标体系模块。融合电/热/燃料多能转化的优化设计模块（容量优化配置模块设计）

性能指标体系模块、约束处理算法模块、多目标决策算法模块

约束处理算法模块。电/热/燃料多能动态平衡的能量管理模块

多目标决策算法模块。电/热/燃料多能动态平衡的能量管理模块

功能模块技术分析

性能指标体系模块。融合电/热/燃料多能转化的优化设计模块（容量优化配置模块原理分析，参考测试方案，需要注意通用性，论文公式的通用性表述）

约束处理算法模块。电/热/燃料多能动态平衡的能量管理模块（能量管理模块原理分析，参考测试方案，需要注意通用性，论文公式的通用性表述）

多目标决策算法模块。